## PAC Plancher + 2 VMC DF
LOT N° 11 CHAUFFAGE - VENTILATION
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
QUANTITATIF
COMMUNE DE NEUCHÂTEL URTIÈRE
MAIRIE - SALLE DE RÉUNIONS
25150 NEUCHÂTEL URTIÈRE
1.1 | PRODUCTION DE CHALEUR
1.1.0 POMPE A CHALEUR
|  | Q. | Prix Unit. | Prix Total | Prix Unit. | Prix Total
| Pompe à chaleur compacte eau glycolée/eau DIMPLEX type SIK 14 TE tri 400 ou similaire | 1
| Ballon tampon PSP 100E | 1
| Résistance électrique CTHK 631 de 2 kW mono | 1
| Kit de raccordement Pac /ballon tampon VSH KS | 1
| Kit de raccordement Pac /ECS VSW KS | 1
| Module d'extension EB KPV | 1
| Préparateur d'eau chaude sanitaire WWSP-442 | 1
| Résistance électrique FLHU 70 de 4 kW tri | 1
| Ensemble colliers, supports, raccords, soudures, ciments, peintures,... | 1
Total HT :
Main d'œuvre :
Total PV HT :
1.1.1 TUYAUTERIES
| Ensemble de tuyauteries en tube fer noir tarif 1 NFA 49-145 | Q. | Prix Unit. | Prix Total | Prix Unit. | Prix Total
| Ø 33/42 | 12
| Ø 50/60 | 12
| Peinture antirouille de toutes les tuyauteries | 1
Tube cuivre TREFIMETAUX SANCO écroui
| Ø 16/18 | 5
Ensemble de support isophonique BSA pour tuyauteries en tube fer soit :
| Ø 42 | 24
| Ø 60 | 24
| Accessoires pour montage des tuyauteries | 1
Total HT :
Main d'œuvre :
Total PV HT :
1.1.2 APPAREILS
|  | Q. | Prix Unit. | Prix Total | Prix Unit. | Prix Total
Circuit Plancher :
| Module de circuit WWM 25 | 1
| Pompe électronique UPE 60 | 1
Circuit ECS :
| Pompe Wilo Yonos Pico 25/1-6 DN 25 | 1
| Jeu de raccord union DN 25 | 1
| Clapet anti-thermosiphon THERMOSTOP | 1
Circuit Eau Glycolée :
| Kit de raccordement distributeur AP SVT 16 | 1
| Distributeur d'eau glycolée SVT 300 KV | 1
| Robinet d'équilibrage HONEYWELL type V 5032 Y 0032 | 3
| Pressostat basse pression SWPR 500 | 1
| Filtre à tamis SMF 50 | 1
| Anti-gel monoéthylène-glycol sans agent anticorrosif AFN 825 | 7
| Vanne à boisseau sphérique Ø 15/21 | 10
| Vanne à boisseau sphérique Ø 20/27 | 4
| Vanne à boisseau sphérique Ø 33/42 | 4
| Vanne à boisseau sphérique Ø 50/60 | 4
| Compteur d'eau SFERACO N°1706 Calibre DN 15 | 1
| Disconnecteur SFERACO N° 940 Ø 15/21 | 1
| Purgeur d'air automatique FLEXVENT Ø 12/17 | 6
| Traitement SENTINEL X100 20 litres | 1
| Bouteille d'injection FLANCO 14 litres | 2
| Ensemble colliers, supports, raccords, soudures, ciments, peintures,... | 1
Total HT :
Main d'œuvre :
Total PV HT :
| 1.1.3. RÉGULATION | Q. | Prix Unit. | Prix Total | Prix Unit. | Prix Total
| Schéma électrique et de régulation | 1
| Mise en service et réglages | 1
| Ensemble d'étiquettes gravées de repérage des | 1
appareils et accessoires (pompe, régulation, sondes, thermostats, etc..) avec numérotation et repérage correspondant au schéma électrique
| Repérage des tuyauteries en chaufferie selon | 1
NFX 08-100 (sens de circulation, type et état
du fluide etc.).
Total HT :
Main d'œuvre :
Total PV HT :
1.1.4 SÉCURITÉ
| Incendie : | Q. | Prix Unit. | Prix Total | Prix Unit. | Prix Total
| Extincteurs à poudre 6 kg Classe 02 | 1
| Livret de chaufferie | 1
| Bac à sable plein avec pelle | 1
Total PV HT :
Main d'œuvre :
Total PV HT :
1.1.5 TRANSPORT, MONTAGE
Plans de montage et de fabrication.
Suivi de chantier.
Transport du matériel à pied d'œuvre.
Montage de l'ensemble précité par de la main d'œuvre spécialisée.
Mise en service et réglages
1.1.6 ISOLATION EN CHAUFFERIE
| Isolation thermique de toutes les tuyauteries circulant en chaufferie, en gaine technique par calorifuge insul-tube épaisseur 19mm | Q. | Prix Unit. | Prix Total | Prix Unit. | Prix Total
| Ø 42 | 12
| Ø 60 | 12
| Accessoire pour isolation thermique | 1
Total HT :
Main d'œuvre :
Total PV HT :
1.1.7 ARMOIRE ET RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES
| Armoire électrique Chaufferie : | Q. | Prix Unit. | Prix Total | Prix Unit. | Prix Total
| Sectionneur général 30 A | 1
| Commande et protection PAC protection moteur tri400 | 1
| Commande et protection pompe charge ECS | 1
| Commande et protection pompe plancher | 1
| Commande et protection résistance 2 kW | 1
| Commande et protection résistance 4 kW tri 400 | 1
| Transformateur 24 Volts + prise | 1
| Centrale alarme | 1
| Voyant lumineux extérieur | 1
| Relais auxiliaire | 5
| Voyant sous tension | 1
| Voyant de marche | 5
| Voyant de défaut | 5
| Bouton de commande 1/2 | 5
| Armoire électrique AM3 | 1
| Coffret arrêt chaufferie LEGRAND N° 380 82 | 1
Raccordement électrique :
| Coffret arrêt chaufferie | 1
| PAC | 1
| Résistance 2 kW | 1
| Résistance 4 kW | 1
| Sonde extérieure | 1
| Sonde | 2
| Sonde de départ | 1
| Pompe | 2
Raccordement électrique par câble U1000RO2V
Monté sur chemin de câble galva, de tous les moteurs de pompes, de ventilateur et de tous les appareils de régulation et de sécurité
Total HT :
Main d'œuvre :
Total PV HT :
2 | PLANCHER CHAUFFANT :
|  | Q. | Prix Unit. | Prix Total | Prix Unit. | Prix Total
Paquet isolant EFISOL TMS MF SI de 80 mm résistance thermique R=3,7 m².K/W 7,60m² (y compris archives), Est au lot du carreleur.
| Couronnes PER Ø 16/20 de 240 m | 4
| Paquet de 300 cavaliers | 8
| Adjuvant de 10 litres | 6
| Paquets isolant de pourtour de 25 m | 6
| Collecteur GIACOMINNI kit R553F Ø 33/42 de 6 départs et retours 16/20 | 1
| Collecteur GIACOMINNI kit R553F Ø 33/42 de 8 départs et retours 16/20 | 1
| Mousse isolante R 553WY001 | 2
| Raccord R 179 18/16x13 | 28
| Coffret mural R501Y002 | 1
| Coffret mural R501Y003 | 1
| Robinet d'équilibrage HONEYWELL type V 5032 Y 0020 | 2
| Coquille d'isolation N° VA 2510 C 020 | 2
| Module de gestion par radio fréquence HONEYWELL pour 5 zones type HCE 80 | 2
| Extension 3 zones HCS80 | 1
| Antenne de réception HRA 80 | 2
| Sonde d'ambiance HCW 82 (sauf entrée service) | 8
| Boîte à termostat | 5
| Programmation horaire EVOTOUCH N° ATC 928G 1000 | 1
| Câble d'alimentation et socle N° ATF 100 | 1
| Boîtier relais de commande pompe chauffage N° R6660D1025 | 1
| Moteur thermique HONEYWELL N° MT4-230-NC | 8
| Adaptateur HONEYWELL N° R453 HY001 | 8
| Purgeur d'air automatique FLEXVENT Ø 12/17 | 4
Tube cuivre TREFIMETAUX SANCO recuit + gaine
| Ø 20/22 | 15
| Purgeur d'air automatique FLEXVENT Ø 12/17 | 4
Tube cuivre écroui SANCO TREFIMETAUX
| Ø 20/22 | 25
| Ø 33/35 | 10
Isolation thermique de toutes les tuyauteries circulant en chaufferie, en gaine technique par calorifuge insul-tube épaisseur 19mm
| Ø 22 | 25
| Ø 35 | 10
| Ensemble colliers, supports, raccords, soudures, ciments, peintures,... | 1
Total HT :
Main d'œuvre :
Total PV HT :
3 | VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE :
3.1 DOUBLE FLUX GRANDE SALLE :
|  | Qu. | Prix Unitaire | Prix Total | Prix Unitaire | Prix Total
| Centrale double flux haute efficacité de marque ALDES ou P.LEMMENS type HRmural + 600 comprenant : | 1
| Filtres F7 + G4 | 1
| Relais SAT 3 | 1
| Sonde CO2 de gaine | 1
| Kit RC TAC4 Hrm boîtier de contrôle déporté | 1
| Manchette MS PRO Ø 250 | 4
| Raccordement des condensats avec siphon PVC Ø 32 | 2
| Lot de 4 plots élastomère | 3
Réseaux horizontaux
Ensemble de gaines en tôle d'acier galvanisé spiralé exécution conforme aux normes EN 1506-EN 12237 -EN 10327 et comprenant toutes pièces de forme, supportage et étanchéité aéraulique soient:
| Ø 160 de 3m | 1
| Ø 250 de 3m | 5
| Rouleau isolant M0 épaisseur 25 mm 18m² | 1
| Bande aluminium renforcée largeur 75 mm de 50m | 1
Conduit flexible Alu insonorisé ALFLEX
| Ø 250 de 3m | 2
Conduit flexible Alu insonorisé ALGAINE
| Ø 160 de 10m | 1
| Ø 250 de 10m | 1
| Bande aluminium renforcée largeur 63 mm de 50m | 2
Coude à 90° à joints
| Ø 160 | 1
| Ø 250 | 6
Coude à 45° à joints
| Ø 250 | 1
Piège à sons OCTA + joints
| Ø 250 | 2
Té réduit
| Ø 250/160 | 1
Réduction concentrique
| Ø 315/250 | 1
Raccord RM
| Ø 160 | 2
| Ø 250 | 6
Trappe de visite RM SMART à joints
| Ø 160 | 1
| Ø 250 | 2
| Ensemble percements, accessoires, colliers et supportage pour montage des gaines, | 2
Terminaux
Module de régulation MR
| MR 120 Ø 160 | 1
Grille aluminium ALDES type BIM 320 blanc
| Ø 160 N° 11052238 | 1
| Grille de reprise Aldes SC 125 600/300 F3 N° 11050017 | 1
| Plénum piquage arrière MT F3 600/300 Ø 250 N° 11053654 | 1
| MR 450 Ø 250 | 1
| Grille de soufflage Aldes AC 123 600/300 F3 N° 11050647 | 1
| Plénum piquage arrière MT F3 600/300 Ø 250 N° 11053654 | 1
| MR 550 Ø 250 | 1
| Grille extérieure air neuf ciculaire ALDES type AR 637 Ø 315 N° 11052244 | 1
| Sortie de toit rectangulaire 800/400 STDC 230/280 | 1
| Embase d'étanchéité | 1
| Cadre de fixation | 1
| Ensemble percements, accessoires pour montage des gaines, rivets, bandes adhésives, mastics,... | 1
Total HT :
Main d'œuvre :
Total PV HT :
3.1 DOUBLE FLUX BUREAUX :
|  | Qu. | Prix Unitaire | Prix Total | Prix Unitaire | Prix Total
| Centrale double flux haute efficacité de marque ALDES ou P.LEMMENS type HRmural + 450 comprenant : | 1
| Filtres F7 + G4 | 1
| Relais SAT 3 | 1
| Sonde CO2 de gaine | 1
| Kit RC TAC4 Hrm boîtier de contrôle déporté | 1
| Manchette MS PRO Ø 200 | 4
| Raccordement des condensats avec siphon PVC Ø 32 | 2
| Lot de 4 plots élastomère | 3
Réseaux horizontaux
Ensemble de gaines en tôle d'acier galvanisé spiralé exécution conforme aux normes EN 1506-EN 12237 -EN 10327 et comprenant toutes pièces de forme, supportage et étanchéité aéraulique soient:
| Ø 125 de 3m | 3
| Ø 160 de 3m | 1
| Ø 200 de 3m | 5
| Rouleau isolant M0 épaisseur 25 mm 18m² | 1
| Bande aluminium renforcée largeur 75 mm de 50m | 1
Conduit flexible Alu insonorisé ALFLEX
| Ø 200 de 3m | 2
Conduit flexible Alu insonorisé ALGAINE
| Ø 125 de 10m | 1
| Ø 160 de 10m | 1
| Ø 200 de 10m | 1
| Bande aluminium renforcée largeur 63 mm de 50m | 2
Coude à 90° à joints
| Ø 125 | 7
| Ø 160 | 2
| Ø 200 | 7
Piège à sons OCTA + joints
| Ø 200 | 2
Té réduit
| Ø 160/125 | 1
| Ø 200/125 | 2
| Ø 200/160 | 2
Réduction concentrique
| Ø 160/125 | 1
| Ø 200/125 | 1
| Ø 200/160 | 1
Raccord RM
| Ø 125 | 3
Raccord F
| Ø 125 | 1
| Ø 160 | 2
Trappe de visite RM SMART à joints
| Ø 160 | 1
| Ø 200 | 2
| Ensemble percements, accessoires, colliers et supportage pour montage des gaines, | 2
Terminaux
Module de régulation MR
| MR 120 Ø 160 | 1
| MR 150 Ø 160 | 1
Grille aluminium ALDES type BIM 300 blanc
| Ø 160 N° 11052233 | 2
| BAP Si twin 30 | 2
| BAP Si twin 45 | 2
| BIO design carré Ø 125 | 2
| Fût Ø 125 | 2
Module de régulation MR
| MR 60 Ø 125 | 2
| Grille extérieure air neuf ciculaire ALDES type AR 637 Ø 200 N° 11052242 | 1
| Ensemble percements, accessoires et supportage pour montage des gaines, | 1
Total HT :
Main d'œuvre :
Total PV HT :
RÉCAPITULATIF DES PRIX
PAC :
TUYAUTERIES :
APPAREILS :
RÉGULATION :
SÉCURITÉ :
ISOLATION :
ARMOIRE & RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES :
PLANCHER CHAUFFANT :
VMC DOUBLE FLUX GRANDE SALLE :
VMC DOUBLE FLUX BUREAUX :
MONTANT TOTAL HT :
| T.V.A. | 19.6%
MONTANT TOTAL T.T.C.
VARIANTE :
Suivant le rapport d'aptitude des sols à la pose de sondes géothermiques de l'hydrogéologue Emmanuel SONCOURT rapport N° Ra-ES-2012-12-01/A.
Le projet est basé sur la réalisation de 3 sondes de 70 m de profondeur, il est possible lors du forage du premier puits de rencontrer des difficultés à réaliser à cette profondeur, il faudra alors réaliser 7 sondes de 40 m de profondeur avec un espacement minimum de 10 m.
1.1.2 APPAREILS
|  | Q. | Prix Unit. | Prix Total | Prix Unit. | Prix Total
Circuit Eau Glycolée :
Ajout :
| Kit de jumelage | 1
| Distributeur d'eau glycolée SVT 400 KV | 1
| Robinet d'équilibrage HONEYWELL type V 5032 Y 0032 | 4
| Anti-gel monoéthylène-glycol sans agent anticorrosif AFN 825 | 2
MONTANT TOTAL HT :
| T.V.A. | 19.6%
MONTANT TOTAL T.T.C.